ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

TEKST

str.

| 1. Wstęp................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| 2. Położenie omawianego terenu............................................................. | 3 |
| 3. Budowa geologiczna i warunki gruntowe........................................... | 4 |
| 4. Warunki wodne................................................................................... | 6 |
| 5. Podsumowanie.................................................................................... | 6 |

ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1.		Mapa lokalizacyjna

Zał. 2. 1-9.		Mapy dokumentacyjne w skali 1:500

Zał. 3. 1-10.	Karty otworów dokumentacyjnych

Zał. 4.                  Objaśnienia znaków i symboli

Zał. 5.                  Tabela parametrów geotechnicznych

1. WSTĘP

1.1.  Inwestor:      Gmina Miasto Radziejów

ul. Kościuszki 20 – 22

88 – 200 Radziejów

1.2. Cel badań: ustalenie warunków gruntowo – wodnych, parametrów geotechnicznych gruntów oraz ocena przydatności podłoża gruntowego i środowiska wodnego dla potrzeb  projektowanej Inwestycji.

1.3. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa                        i Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463).

1.4. Rodzaj Inwestycji

Projektuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Liszkowo– Rojewo–  Ściborze– Topola– Żelechlin, gm. Rojewo. Szczegółowy opis techniczny i rozwiązania konstrukcyjne zawarte będą w projekcie budowlano - wykonawczym.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunków gruntowo – wodnych podłoża,                       w dniu 24.07.2015 roku, wykonano:

- wizję terenową;

- 10 otworów badawczych, o głębokości 2,5– 7,5 m p.p.t.;                  łącznie 52,0 mb wierceń;

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych, w nawiązaniu            do istniejących obiektów, w oparciu o mapę w skali 1:500, dostarczoną                         przez Projektanta.

Rzędne otworów badawczych odczytano z planu sytuacyjnego w skali 1:500, Prace terenowe zostały wykonane w dniu 24 lipca 2015 roku. Zakres prac terenowych, tj. miejsca, ilość i głębokość wierceń uzgodniono z Projektantem Inwestycji.

2. POŁOŻENIE OMAWIANEGO TERENU

Obszar objęty niniejszą opinią zlokalizowany jest w obrębie miejscowościach Liszkowo– Rojewo–  Ściborze– Topola– Żelechlin, gm. Rojewo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko – pomorskie. Rzędne otworów kształtują się w zakresie  80,87 – 96,37 m n.p.m.

Według podziału fizycznogeograficznego Polski, przyjętego                                przez J. Kondrackiego (2002 rok), opiniowany teren położony jest w obrębie prowincji Niżu Środkowopolskiego, w makroregionie Pradolina Toruńsko - Eberswaldzka,            w zasięgu mezoregionu Kotlina Toruńska (315.34).

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi w dniu 24 lipca 2015 roku, do maksymalnej głębokości 2,5 – 7,5 m p.p.t., stwierdzono występowanie holoceńskich i plejstoceńskich utworów czwartorzędowych.

Głębsze partie podłoża stanowią utwory zlodowacenia północnopolskiego, wykształcone w postaci glin piaszczystych, piasków gliniastych,  glin pylastych i pyłów których spągu nie osiągnięto. Bezpośrednio nad nimi bądź w postaci soczewek śródglinowych zalegają wodnolodowcowe utwory niespoiste, wykształcone jako piaski pylaste, piaski drobne i piaski średnie na których spoczywają: 
- w otworze nr 6, holoceńskie utwory organiczne (mamuły) o miąższości 1,1 m;
 - w otworach nr 1, 4, 5, 8, 9, holoceńskie utwory słabonośne (piaski drobne humusowe 	i piaski pylaste humusowe) o miąższości 0,1-1,1 m;
- w otworach nr 2, 3, 7, 10, niekontrolowane nasypy kulturowe (piaski drobne 		humusowe oraz piaski drobne humusowe z gruzem ceglanym) o miąższości 0,3-0,9 m.

Warunki gruntowe określono na podstawie wyników badań terenowych, makroskopowych, analizy materiałów archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie             z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podłoża ujęto w pięciu grupach genetycznych:

Grupa I – obejmuje grunty holoceńskie:

warstwa IA – namuły;

warstwa IB – piaski drobne próchnicze i piaski pylaste próchniczne.

Grupa II – zaliczono do niej grunty rodzime, niespoiste, typu wodnolodowcowego:

warstwa IIA – piaski pylaste, wilgotne, średniozagęszczone o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,40;

warstwa IIB –piaski drobne, średniozagęszczone o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,50;

warstwa IIC – piaski średnie, nawodnione, średniozagęszczone o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,40.

Grupa III – obejmuje lodowcowe grunty średnio spoiste, które wg p. 1.4.6 normy           PN-81/B-03020, które oznaczono symbolem “B” geologicznej konsolidacji:

warstwa IIIA – gliny pylaste, wilgotne, twardoplastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,10;

warstwa IIIB – pyły, wilgotne, twardoplastyczne o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,20;

warstwa IIIC – pyły, wilgotne, plastyczne o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,30;

warstwa IIID – gliny pylaste, wilgotne, plastyczne o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,35.

Grupa IV – obejmuje lodowcowe grunty średnio spoiste zlodowacenia północnopolskiego, które wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem “B” geologicznej konsolidacji:

warstwa IVA – gliny piaszczyste i piaski gliniaste, wilgotne, twardoplastyczne, o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,05;

warstwa IVB – gliny piaszczyste i piaski gliniaste, wilgotne, twardoplastyczne, o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,10;

warstwa IVC – gliny piaszczyste i piaski gliniaste, wilgotne, twardoplastyczne, o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,15;

warstwa VE – gliny piaszczyste i piaski gliniaste, wilgotne, twardoplastyczne, o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,20;

warstwa VE – gliny piaszczyste i piaski gliniaste, wilgotne, twardoplastyczne na pograniczu plastycznych, o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,25;

warstwa VE – gliny piaszczyste i piaski gliniaste, wilgotne, plastyczne, o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,35;

Parametry geotechniczne gruntów ujęto w tabeli i przedstawiono jako „Tabelę wartości charakterystycznych parametrów warstw geotechnicznych” (zał. 5.).

Profile otworów przedstawiono graficznie kart dokumentacyjnych otworów badawczych (zał. 2.1-10.).

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podłoże zbudowane jest z przepuszczalnych gruntów niespoistych, wykształconych w postaci wodnolodowcowych piasków pylastych piasków drobnych i piasków średnich oraz słabo przepuszczalnych gruntów spoistych – glin pylastych, pyłów, piasków gliniastych i glin piaszczystych.

Jednorazowych pomiarów i obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. w dniu  24 lipca 2015 roku.

Zwierciadło wody gruntowej nawiercono (otwory nr 1, 5, 8, 9) w postaci sączeń w międzyglinowych przewarstwieniach piaszczystych w utworach niespoistych, na głębokości 0,40 – 6,20 m p.p.t., które stabilizowało się na głębokości 0,40 – 5,30 m p.p.t..

Wody gruntowej w otworach nr 2, 3, 4, 6, 7, 10 do głębokości rozpoznania nie nawiercono.

Poziom ten jest zależny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi, może zmieniać się w zakresie +0,5m/-0,5m i wystąpić przede wszystkim na stropie utworów spoistych.

5. PODSUMOWANIE

Wykonane badania geotechniczne pozwalają na sporządzenie charakterystyki podłoża gruntowego w miejscu projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

W badanym podłożu, pod 0,1 – 1,1 m warstwą nasypów niekontrolowanych (otwory 2, 3, 7, 10), holoceńskich utworów organicznych (otwór 6) oraz holoceńskich utworów słabonośnych (otwory 1, 4, 5, 8, 9) zalegają utwory zlodowacenia północnopolskiego, wykształcone w postaci glin piaszczystych, piasków gliniastych , glin pylastych i pyłów oraz wodnolodowcowe utwory niespoiste, wykształcone jako piaski pylaste, piaski drobne i piaski średnie.

W trakcie wykonywania badań geotechnicznych, tj. w dniu 24  lipca 2015 roku, zwierciadło wody gruntowej nawiercono tylko lokalnie w utworach niespoistych i spoistych z sączeń w międzyglinowych przewarstwieniach piaszczystych, na głębokości 0,40 - 6,20 m p.p.t., które stabilizowało się na głębokości 0,40 – 5,30 m p.p.t. (otwory nr 1, 5, 8, 9).  Wody gruntowej w otworach nr 2, 3, 4, 6, 7, 10 do głębokości rozpoznania nie nawiercono.

Projektowany obiekt do I kategorii geotechnicznej, w złożonych warunkach gruntowych.

Analiza warunków gruntowo – wodnych, opisanych powyżej, pozwala                       na wyciągniecie następujących wniosków:

- Przy posadawianiu przewodów kanalizacyjnych i przepompowni, poniżej stabilizującego się zwierciadła wody, należy zaprojektować system umożliwiający obniżenie zwierciadła wody na czas prowadzonych robót ziemnych. W tym celu proponuje się wykorzystanie zestawu igłofiltrów bądź drenażu roboczego.

- Grunty nasypowe oraz grunty spoiste, pozyskane z części wykopów, nie nadają się do ponownego wykorzystania jako zasypka wykopu. Wykorzystany jako zasypka wykopów może być  wyłącznie  urobek piaszczysty (głównie piaski drobne oraz lokalnie piaski średnie, należące do gruntów niewysadzinowych), spełniające normatywy drogowe oraz mające zdolność do zagęszczania.

- W dokumentowanym podłożu poniżej nasypów niebudowlanych, lokalnie występują grunty wysadzinowe – piaski gliniaste, gliny pylaste i gliny piaszczyste, które przy niewielkich wahaniach wilgotności              lub drganiach szybko ulegają uplastycznieniu, a nawet upłynnieniu. Grunty te należy zabezpieczyć w wykopach przed negatywnym wpływem wód atmosferycznych. Ponadto zabrania się układania zasypek inżynierskich bezpośrednio na tych gruntach. Zasypki należy układać na wcześniej wykonanych warstwach wyrównawczych z chudego betonu, o miąższości ok. 0,1 m.

- Prace ziemne, ze względu na złożone warunki gruntowe, należy prowadzić przy stałym nadzorze geotechnicznym.